## лист 1
Сведения о размерах потерь в электрических сетях ООО "Городищенское РЭТСП" за 2011 г.
Показатели
| тыс.кВт*ч | %
Фактические потери | 3830 | 18.56
Нормативные потери | 2970 | 16.5
Отклонение от норматива потерь, тыс. кВт*ч | 860 | 2.06
Размер оплаченных потерь (с НДС), тыс.руб | 6792
Мероприятия снижения потерь электроэнергии в электрических сетях ООО "Городищенское РЭТСП" за 2011 г.
наименование мероприятия |  |  | срок исполнения | статья затрат
1 Организационные мероприятия |  |  | ежемесячно | себестоимость
1.1 Оптимизация мест размыкания линий 6 - 35 кВ с двусторонним питанием |  |  |  | себестоимость
1.2 Оптимизация установившихся режимов электрических сетей |  |  |  | себестоимость
1.3 Оптимизация мест размыкания контуров электрических сетей с различными номинальными напряжениями |  |  |  | себестоимость
1.4 Оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных электрических сетей |  |  |  | себестоимость
1.5 Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами |  |  |  | себестоимость
1.6 Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой |  |  |  | себестоимость
1.7 Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,38 кВ |  |  |  | себестоимость
1.8 Сокращение продолжительности ремонта основного оборудования электростанций и сетей |  |  |  | себестоимость
1.9 Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций |  |  |  | себестоимость
2 Технические мероприятия |  |  |  | ремонтная программа инвестиционная программа
2.1 Замена проводов на перегруженных линиях
2.2 Замена ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям
2.3 Замена перегруженных и установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях
2.4 Замена недогруженных силовых трансформаторов
2.5 Установка и ввод в работу на трансформаторах с РПН устройств автоматического регулирования коэффициента трансформации (АРН)
3 Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии |  |  |  | себестоимость
3.1 Проведение рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии |  |  |  | себестоимость
3.2 Организация равномерного снятия показаний электросчетчиков строго в установленные сроки по группам потребителей |  |  |  | себестоимость
3.3 Установка автоматизированных систем учета электроэнергии (АСКУЭ) |  |  |  | инвестиционная программа
3.4 Проведение поверки и калибровки электросчетчиков с просроченными сроками |  |  |  | себестоимость
3.5 Пломбирование электросчетчиков и клеммных крышек |  |  |  | себестоимость
3.6 Выделение цепей учета электроэнергии на отдельные обмотки трансформаторов тока |  |  |  | себестоимость
3.7 Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях |  |  |  | себестоимость
3.8 Установка электросчетчиков повышенных классов точности |  |  |  | себестоимость
3.9 Ремонт электросчетчиков |  |  |  | себестоимость
3.10 Проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятий показаний электросчетчиков на подстанциях |  |  |  | себестоимость
3.11 Проведение проверок и обеспечение правильности работы электросчетчиков на межсистемных ВЛ и на генераторах электростанций |  |  |  | себестоимость
3.12 Составление и анализ небалансов электроэнергии по подстанциям и электростанциям |  |  |  | себестоимость
3.13 Контроль и анализ средней оплаты за электроэнергию потребителями |  |  |  | себестоимость
Источником опубликования методических указаний по определению нормативов потерь в сетях явлется приказ Министерства энергетики № 326 от 30 декабря 2008 г "Об организации в Министерстве энергетики РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям", зарегистрированный в Министерстве юстиции РФ 12 февраля 2009 г., регистрационный № 13314.
Порядок закупки электрической энергии для компенсации потерь в сетях:
Покупка электрической энергии для компенсации потерь в сетях ООО "Городищенское РЭТСП" осуществляется на розничном рынке, на основании заключенных договоров оказания услуг по передаче электроэнергии с гарантирующими поставщиками.